Sławków dn.17.02.2020r

Zapytanie ofertowe

# 1.Nazwa i adres Zamawiającego

1.1. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie 41-260, ul. PCK 3

2. Nazwa przedmiotu zamówienia :

# Przeprowadzenie badania instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo budowlane, tj. 5- letnich przeglądów instalacji elektrycznej w budynku SPZOZ w Sławkowie

2.1. W zakres badań wchodzi:

a) badanie sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń, środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów, uziemień instalacji i aparatów,
b) oględziny instalacji elektrycznej na zewnątrz budynku oraz we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynku: sprawdzenie instalacji elektrycznej w zakresie prawidłowości połączeń, izolacji i ułożenia przewodów, sprawdzenie instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, sprawdzenie kompletności tablic i oznaczeń, ewentualne uzupełnienie braków.

2.2. Przygotowanie protokołów:

Zamawiający oczekuje sporządzenia protokołów z dokonanych przeglądów tj.

a)Protokołu z badania ochrony przed porażeniem (przez samoczynne wyłączenie w sieci TN-C-S),

b)Protokołu z pomiaru rezystancji izolacji urządzeń i instalacji elektrycznych,

c)Protokołu z  badania wyłaczników różnicowo-prądowych

Wszystkie protokoły muszą zostać sporządzone w zakresie zgodnym z art. 62 ustawy Prawo budowlane. Zamówienie należy wykonać zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na dzień wykonania przeglądów, w szczególności z: Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj.Dz. U. z 2019r. poz.1186  z późn. zm.), oraz innych przepisów i norm mających zastosowanie w niniejszym przedmiocie zamówienia.

2.3. Protokół przeglądu instalacji elektrycznej w treści winien zawierać m.in.:

― datę wykonania przeglądu, nr protokołu
― oznaczenie obiektu objętego przeglądem (adres)
― dane techniczne urządzeń użytych do oględzin i dokonania pomiarów wraz z informacją w zakresie spełnienia przez nie wymaganych przepisów prawa i norm
― tabelaryczne zestawienie pomiarów z podziałem na poszczególne pomieszczenia (zestawienie punktów pomiarowych), wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej w budynku(pomieszczeniu).
― wynik pomiarów dla poszczególnych punktów (pozytywny/negatywny)
― tabelaryczne zestawienie poszczególnych pomiarów dla części wspólnych budynku (korytarze ) wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej, tablic itd.
― tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji izolacji w obwodach wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny)
― tabelaryczne zestawienie pomiarów wyłączników różnicowoprądowych wraz z wynikiem (pozytywny/ negatywny)
― wykaz usterek i nieprawidłowości -określenie zaleceń pokontrolnych
― informacja o dopuszczeniu bądź braku dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji
― wskazanie nieprzekraczalnej daty wykonania kolejnego pomiaru.

Protokół musi posiadać podpis uprawnionej osoby przeprowadzającej kontrolę. Wykonawca dostarcza Zamawiającemu każdorazowo oryginał protokołu.

3. Termin wykonania zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do dnia 20.03.2020 r. Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegółowy harmonogram wykonywania pomiarów.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Agata Grzebinoga, tel. (+48) 32 2609930

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1
6.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

6.3.kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia do przeprowadzenia badań

6.4. kopia dokumentów potwierdzających kalibrację sprzętu wykorzystanego do badań.

6.5.kopia polisy w zakresie prowadzonej działalności.

7. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Terminy składania ofert.

# Oferty należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego: w Sławkowie ul.PCK 3 , lub w formie skanu prosimy przesłać na adres e-mailowy slawkzoz@konto.pl  w terminie do dnia 25.02.2020 r. do godziny 10.00.

9. Wybór oferenta

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty  tj. oferty z  najniższą ceną.

10. Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo, unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki:

Formularz  nr 1- oferta

Formularz  nr 2 - oświadczenie